В связи с многочисленными обращениями жителей города

Новополоцкое коммунальное унитарное предприятие

жилищно-коммунального хозяйства

предлагает ознакомиться с результатами мониторинга качества воды.

Результаты контроля качества питьевой воды

централизованного водоснабжения г. Новополоцка за март 2010 года

| Показатели | Скважины водозабора «Окунево» |  |  |  | Перед подачей в распределительную сеть |  |  |  | Распределительная сеть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 |
| Водородный показатель (рН) | 6-9 | 15 | --- | 7,42 | 6-9 | 22 | --- | 7,45 | 6-9 | 3 | --- | 7,49 |
| Сухой остаток | 1000 | 15 | --- | 400 | 1000 | 1 | --- | 365 | 1000 | 3 | --- | 365 |
| Жесткость общая | --- | 15 | --- | 6,8 | 7,0 | 5 | --- | 6,7 | 7,0 | 3 | --- | 6,3 |
| Окисляемость перманганатная | 5,0 | 15 | --- | 2,94 | 5,0 | 5 | --- | 2,69 | 5,0 | 3 | --- | 2,53 |
| Нефтепродукты | --- | 15 | --- | 0,013 | 0,1 | 1 | --- | <0,005 | 0,1 | --- | -- | --- |
| ПАВ | --- | 15 | --- | <0,025 | 0,5 | 1 | --- | <0,025 | 0,5 | ---- | --- | ---- |
| Фенольный индекс | --- | 15 | --- | 0,0018 | 0,25 | 1 | --- | 0,0014 | 0,25 | --- | --- | --- |
| Алюминий | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- |  | ---- | 0,5 | --- | --- | --- |
| Бериллий | --- | --- | --- | --- | 0,0002 | --- | --- | ---- | 0,0002 | --- | --- | --- |
| Бор | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 1 | --- | 0,06 | 0,5 | --- | --- | --- |
| Железо | 10,0 | 15 | --- | 4,43 | 0,3 | 146 | --- | 0,11 | 0,3 | 106 | --- | 0,13 |
| Кадмий | --- | --- | --- | --- | 0,001 | --- | --- | --- | 0,001 | --- | --- | --- |
| Марганец | 1,0 | 15 | --- | 0,07 | 0,1 | 2 | --- | 0,07 | 0,1 | 3 | --- | 0,06 |
| Медь | --- | 15 | --- | 0,06 | 1,0 | 2 | --- | 0,05 | 1,0 | 3 | --- | 0,02 |
| Молибден | --- | --- | --- | --- | 0,25 | --- | --- | --- | 0,25 | --- | --- | --- |
| Мышьяк | --- | --- |  | --- | 0,05 | --- |  | --- | 0,05 | --- | --- | --- |
| Никель | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- |
| Ртуть | --- | --- | --- | --- | 0,0005 | --- |  | --- | 0,0005 | --- | --- | --- |
| Свинец | --- | --- | --- | --- | 0,03 | --- | --- | --- | 0,03 | --- | --- | --- |
| Селен | --- | --- | --- | --- | 0,01 | --- |  | --- | 0,01 | --- | --- | --- |
| Сульфаты | --- | 15 | --- | 6,43 | 500 | 3 | --- | 8,20 | 500 | --- | --- | --- |
| Фториды | 1,5-0,7 | --- | --- | --- | 1,5 | 1 | --- | 0,17 | 1,5 | --- | --- | --- |
| Хлориды | --- | 15 | --- | 14,25 | 350 | 5 | --- | 14,69 | 350 | 3 | --- | 9,69 |
| Хром | --- | --- |  | --- | 0,05 | --- |  | ---- | 0,05 | --- | --- | --- |
| Цианиды | --- | -- |  | --- | 0,035 | -- |  | --- | 0,035 | --- | --- | --- |
| Цинк | --- | 13 |  | 0,011 | 5,0 | 1 |  | 0,026 | 5,0 | --- | --- | --- |
| Запах, баллы | --- | 15 | --- | 1 | не> 2 | 84 | --- | 1 | не>2 | 106 | --- | 0 |
| Привкус, баллы | --- | 15 | --- | 1 | не > 2 | 84 | --- | 1 | не>2 | 106 | --- | 0 |
| Цветность, градусы | 20 | 15 | 15 | 40 | 20 | 146 | --- | 15 | 20 | 106 | --- | 16 |
| Мутность, мг/дм3 (по коалину) | 1,5 | 15 | 2 | 1,24 | 1,5 | 146 | --- | <0,58 | 1,5 | 106 | --- | <0,58 |
| Остаточный хлор | --- | --- | --- | --- | 1,2 | 744 | --- | 0,69 | 1,2 | 106 | --- | 0,09 |
| Нитраты | --- | 15 | --- | <0,5 | 45,0 | 6 | --- | 0,73 | 45,0 | 3 | --- | 2,47 |
| Нитриты | --- | 15 | --- | <0,002 | 3,0 | 6 | --- | 0,032 | 3,0 | 3 | --- | 0,41 |
| Азот аммонийный | --- | 15 | --- | 2,32 | 2,0 | 6 | --- | 1,47 | 2,0 | 3 | --- | 0,76 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3) | --- | 15 | отсут. | отсут. | отсут | 31 | отсут. | отсут. | отсут | 105 | отсут. | отсут. |
| Общие колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3) | 100 | 15 | отсут. | отсут | отсут | 31 | отсут. | отсут. | отсут | 105 | отсут | отсут |
| Общее микробное число (КОЕ в 1 см3) | --- | 15 | отсут. | 1 | не>50 | 31 | отсут. | 0 | не>50 | 105 | отсут | 0,5 |
| Споры сульфит-редуцирующих клостридий (число спор в 20 см3) | --- | --- | --- | --- | отсут | 4 | отсут. | отсут. | --- | --- | --- | --- |
| БГКП | --- | 15 | отсут. | отсут. | отсут | 31 | отсут. | отсут. | отсут | 105 | отсут. | отсут. |