Проведена выборочная проверка ООО «Блок»

В апреле 2023 г. работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведена выборочная проверка ООО «БЛОК».

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов (их структурных элементов), содержащих требования по обеспечению пожарной безопасности, входящих в систему противопожарного нормирования и стандартизации. Предложено выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок предоставления информации о выполнении мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Новополоцкое ООО «БЛОК» Общие нарушения |  |  |  |
| 1. | Разработать общеобъектовую инструкцию в соответствии с действующими техническими-нормативно правовым актамм, п.4.1, п.8 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований)). | 17.06.2023 |  |
| 2. | Обеспечить проведение повторного противопожарного со всеми работниками общества, п.4.1. Общих требований, п.9 «Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере» утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь №82 от 21.12.2021г. «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее - Постановление МЧС №82). | 17.06.2023 |  |
| Новополоцкое ООО «БЛОК», г. Новополоцк, ул. Техническая, 4 Административный корпус (с производственной базой) |  |  |  |
| 3. | Обеспечить на объекте наличие запаса пожарных извещателей системы пожарной сигнализации (не менее 10 % от числа смонтированных), п. 4.1 Общих требований, п.8.3.11 ТКП 316 – 2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ». | 17.06.2023 |  |
| 4. | Обеспечить содержание пожарных кранов в работоспособном и исправном состоянии (запорную арматуру невозможно открыть), п.4.1 Общих требований. | 17.06.2023 |  |
| 5. | Восстановить исправность и неработоспособность ручного пожарного извещателя на лестничной площадке 2-го этажа, п.4.1 Общих требований. | 17.06.2023 |  |
| Новополоцкое ООО «БЛОК», г. Новополоцк, ул. Калинина, 2Б АЗС №2 |  |  |  |
| 6. | Обеспечить проведение оценки и готовности к применению пожарного гидранта для проверки его работоспособности и определения водоотдачи (обеспечить наличие акта готовности к применению пожарного гидранта согласно установленной формы), п.4.1 Общих требований, п.13, п.14, п.24 «Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения» утверждённой Постановлением №82. | 17.06.2023 |  |

МЧС напоминает, что в соответствии с Законом РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Александр Матюк

Инспектор СНиП

Новополоцкого ГОЧС